**PRO 315 MOBİL SEYYAR HAVALANDIRMA FANI TEKNİK SATIN ALMA ŞARTNAMESİ**

1. KONU

Bu şartname, kapalı ve yarı kapalı alanlarda hava sirkülasyonu sağlamak, kirli havayı tahliye etmek ve temiz hava basmak amacıyla kullanılacak mobil (seyyar) havalandırma fanlarının teknik özelliklerini, teslim şartlarını ve kabul kriterlerini kapsar.

2. GENEL TANIM

Alımı yapılacak cihaz; taşınabilir tipte, endüstriyel kullanım için uygun, hem emiş hem üfleme yapabilen, fleks hava kanalı ile çalışabilen mobil havalandırma fanı olacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Temel Performans Özellikleri

- Fan tipi: PPs Plastik Gövdeli Mobil / Seyyar havalandırma fanı

- Hava debisi: Çap Ø 200 mm için En az 1,000 m³/h

- Hava debisi: Çap Ø 315 mm için En az 2,300 m³/h

- Fan çapı: Ø 200/315 mm

- Çalışma voltajı: 230V monofaze

- Motor gücü: Yaklaşık 300–350 W aralığında

- Devir: Yaklaşık 2600 d/dk

- Ses seviyesi: Max. 60 dB(A)

(Ø 200 mm için ( PRO-200 MOB ) Referans ürün değerleri: 1,040 m³/h debi, 52W motor)

(Ø 315 mm için ( PRO-315 MOB ) Referans ürün değerleri: 2.350 m³/h debi, 330W motor)

3.2 Yapısal Özellikler

- Gövde ve pervane: Kimyasallara dayanıklı PPs plastik

- Fan yapısı: Karma akışlı sistem

- Koruma sınıfı: Minimum IPX4

- Isı dayanımı: En az +60°C

- Nem ve korozyon direnci: Yüksek dayanımlı

- Ağırlık: Maksimum 15 kg

3.3 Donanım Özellikleri

- Entegre açma/kapama şalteri

- 2 kademeli hız kontrolü (0-1-2)

- Taşıma tutamağı

- Titreşim takozları

- Emiş ağzında koruyucu tel kafes

- En az 1,5 metre enerji kablosu (fişli)

- Fleks hava kanalı bağlantısına uygun yapı

3.4 Kullanım Özellikleri

- Hem emiş hem üfleme yapabilmelidir

- Fleks hava kanalı ile birlikte kullanılabilir olmalıdır

- Dar ve kapalı alanlarda çalışmaya uygun olmalıdır

- Kolay taşınabilir ve hızlı kurulabilir olmalıdır

4. KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar ve üretim tesisleri

- Şantiyeler

- Kaynak yapılan alanlar

- Toz, duman ve kimyasal buhar bulunan ortamlar

- Kapalı alan havalandırma uygulamaları

5. STANDARTLAR VE UYGUNLUK

- Elektrik güvenliği standartlarına uygun olmalıdır

- Endüstriyel kullanım için uygunluk belgesi bulunmalıdır

6. TESLİMAT ŞARTLARI

- Ürün kullanıma hazır şekilde teslim edilmelidir

- Tüm aksesuarları (kablo, bağlantı elemanları vb.) eksiksiz olmalıdır

- Ürün ambalajlı ve hasarsız teslim edilmelidir

7. GARANTİ VE SERVİS

- Minimum 2 yıl garanti

- Yedek parça temini sağlanmalıdır

8. KABUL KRİTERLERİ

- Teknik şartnameye birebir uygunluk

- Çalışır durumda teslim

- Görsel ve fiziksel hasar bulunmaması

- Performans testinin olumlu sonuçlanması

9. DİĞER HÜKÜMLER

- İdare, teklif edilen ürünü teknik açıdan değerlendirme hakkına sahiptir

- Gerek görülmesi halinde numune talep edilebilir

- Muadil ürünler, belirtilen teknik değerlerin altında olmamak şartıyla kabul edilebilir